Опросный лист по внедрению низковольтных

систем компенсации реактивной мощности

Вариант А, когда мощность установки/установок КРМ не может быть задана заказчиком для просчета и требуется техническое решение с нашей стороны с выбором мощности установки/установок КРМ:

| № п/п | Параметр | Значение или отметка, указываемые Заказчиком | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение энергосистемы, к которым будет подключаться КРМ, кВ |  |  |
| 2 | Количество энерговводов предприятия, мощности силового (ых) трансформатора (ов) |  |  |
| 3 | Предоставить однолинейную схему электропитания предприятия или (однолинейные схемы внутризаводских подстанций). Если на вводах установлены счетчики коммерческого технического учета активной / реактивной энергии — указать их установку на схеме и их показания согласно п.4). |  |  |
| 4 | Показания счетчика (ов) активной и реактивной энергии на вводе (ах) предприятия, за 1 сутки (с интервалом 0,5 или 1 час), желательно в различные периоды года (зима, весна, лето, осень). Для информации можно взять данные получасовок, которые передаются в энергоснабжающую компанию ежегодно. |  |  |
| 5 | Показания входного коэффициента мощности COS Ф на вводе (ах) предприятия (или энергоучастка, где предполагается внедрение КРМ), Диапазон показаний коэффициента мощности в различное время суток и периоды года (зима, весна, лето, осень). Это показания до внедрения КРМ. |  |  |
| 6 | Желаемый коэффициент мощности после внедрения системы компенсации на вводе/ах предприятия или энергоучастка, где предполагается внедрение КРМ. |  |  |
| 7 | Суточное и ежемесячное потребление активной или реактивной мощности на вводе/ах предприятия или энергоучастка, где предполагается внедрение КРМ (в кВт*час, в кВАр*час). По возможности, предоставить данные в различные периоды года (зима, весна, лето, осень). |  |  |
| 8 | Присутствие в энергосети, куда будет подключаться установка/установки КРМ, высших гармоник тока и напряжения. Если производились замеры, необходимо их предоставить (в особенности, интересуют высшие гармоники напряжения и полный коэфф. гармоник THD U). Если замеры не производились, наша компания готова их выполнить для вас. Для подготовки выполнения замеров необходимы данные: однолинейная схема предприятия или энергоучастка, где предполагается внедрение КРМ, указанные на ней существующие приборы учета (счетчики, амперметры), а также трансформаторы тока, которые можно использовать для подключения анализатора сети |  |  |
| 9 | Если замеры не будут производиться, просим предоставить основные данные по мощным источникам нелинейных искажений на вашем предприятии (это необходимо для оценки гармоник в энергосети). Данные по источникам НИ нужны только для энергосистемы, куда ставится установка КРМ, т.е. касательно только распредустройства или части секции шин (при секционировании). Необходимые данные: - вид источника НИ, - ном. мощность источника НИ, - входное напряжение источника НИ Виды источников НИ, на которые следует обратить внимание при ответе: |  |  |
|  | освещение на базе ламп с ПРА (указать ориентировочную суммарную мощность ламп) |  |  |
|  | приводы станков |  |  |
|  | транспортеры |  |  |
|  | краны |  |  |
|  | преобразователи частоты |  |  |
|  | преобразователи постоянного тока |  |  |
|  | электросварка |  |  |
| 10 | Средняя стоимость потребленных 1 кВар*час и 1 кВт*час применительно к Вашему предприятию, грн с НДС |  |  |
| 11 | Объемы ежемесячных выплат за потребление и генерацию реактивной мощности применительно к Вашему предприятию |  |  |
| 12 | Укажите предполагаемые точки подключения установки/ок КРМ к энергосети предприятия или энергоучастка на однолинейной схеме (или укажите № фидера или шкафа в распредустройстве) |  |  |
| 13 | Условия окружающей среды в местах предполагаемой установки шкафов КРМ: - размещение шкафов внутри или снаружи помещения (если снаружи, укажите предпочтительный тип конструкции КРМ: щитовой или контейнерный) - диапазон температур окружающей среды в местах установки КРМ летом и зимой, - диапазон значений относительной влажности, - возможные механические воздействия (вибрации, удары). |  |  |
| 14 | Если система КРМ внедряется на энергообъектах, имеющих 2 и более энерговводов и при этом распредустройства имеют 2 и более секций силовых шин, функционально разделенных секционными выключателями, возможно требуется установка сумматора сигналов от двух трансформаторов тока. При этом режим работы распредустройства предполагает его работу как от двух (или более) вводов независимо, так и от одного из вводов. В этом случае укажите режимы работы секционных выключателей распредустройства. |  |  |
| 15 | Необходима ли поставка сопутствующих электромонтажных материалов и кабельно-проводниковой продукции для монтажа и подключения установок КРМ на объекте |  |  |
| 16 | Необходим ли монтаж и/или наладка системы КРМ на объекте |  |  |
| 17 | Ваши соображения относительно внедрения систем КРМ (АУКРМ) на предприятии |  |  |

Примечание по п.9: к предоставлению данных по источникам нелинейных искажений необходимо отнестись со всей ответственностью, так как гармоники являются основным источником выхода из строя компонент установок КРМ (конденсаторов, контакторов, защитно-коммутационной аппаратуры).  Неправильно технически подобранные компоненты КРМ могут быстро выходить из строя и стать причиной пожара в установке КРМ. Основным следствием воздействия гармоник и резонанса на частотах субгармоник является перегрузка конденсаторов и соотв. их перегрев. Последствия: постепенная или мгновенная потеря конденсаторами емкости, их вздутие или разгерметизация (взрыв), сгорание силовых контактов у контакторов, сгорание защитных предохранителей или автоматических выключателей.

Вариант В, когда заказчик определился с мощностью установки/установок КРМ и требуется только коммерческое предложение с нашей стороны:

| № п/п | Параметр | Значение или отметка, указываемые Заказчиком | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и мощности запрашиваемых установок КРМ |  |  |
| 2 | Конфигурация установки КРМ: количество ступеней х мощность каждой ступени, кВАр |  |  |
| 3 | Тип установки КРМ: - полностью контакторная - полностью тиристорная - смешанная тиристорно-контакторная - реактированная (с реакторами) |  |  |
| 4 | Защитные аппараты на каждой ступени: - автоматические выключатели - предохранители |  |  |
| 5 | Способ коммутации ступеней: |  |  |
|  | - электромеханические контакторы (какие ступени оснащаются) |  |  |
|  | - полупроводниковые силовые ключи – тиристоры (какие ступени оснащаются) |  |  |
|  | - вакуумные контакторы (какие ступени оснащаются) |  |  |
| 6 | Требования к регулятору реактивной мощности - работа по циклу (циклический выбор ступеней) - интеллектуальный выбор ступеней - функции мультиметра (отображение токов, напряжений, измерение гармоник регулятором) - наличие текстового или графического дисплея - наличие интерфейса RS-485 |  |  |
| 7 | Требования быстрой (в течение 3-4 сек) разрядки конденсаторов до 50В: - не требуется быстрый разряд (обычное время разряда конденсатора на встроенные резисторы составляет ~180сек.) - требуется быстрый разряд – устанавливается разрядный реактор на каждый конденсатор - укажите ступени, которые должны быть оснащены разрядными реакторами |  |  |
| 8 | Необходимость установки антирезонасных реакторов: |  |  |
|  | - детюнинг (указать до какой гармоники или детюнинг-фактор, а также какие ступени оснащаются реакторами) |  |  |
|  | - тюнинг (указать до какой гармоники или тюнинг-фактор, а также какие ступени оснащаются реакторами) |  |  |
| 9 | Оболочка установки КРМ: |  |  |
|  | - для установки внутри помещения/цеха или на открытом воздухе (для открытого воздуха укажите предпочтительный тип конструкции КРМ: щитовое или контейнерное исполнение) |  |  |
|  | - степень защиты оболочки шкафов КРМ, IP |  |  |
|  | - ограничение по габаритным размерам шкафа/щита/контейнера КРМ (если да, то какое) |  |  |
| 10 | Вводной защитно-коммутационный аппарат в установке КРМ: |  |  |
|  | - разъединитель с предохранителями |  |  |
|  | - автоматический выключатель и разъединитель с предохранителями |  |  |
| 11 | Наличие системы обогрева/охлаждения/кондиционирования в шкафу КРМ |  |  |
| 12 | Наличие измерительных приборов установке КРМ: - амперметры (требуемое количество или согласно ПУЭ) - вольтметры (требуемое количество или согласно ПУЭ) |  |  |
| 13 | Комплектующие, из которых должна быть изготовлена установка КРМ: |  |  |
|  | 1. Конденсаторы (нами применяются изделия следующих фирм-производителей): - Chint (Китай) - RTR (Испания) - ISKRA (Словения) - ETI (Словения) - ZEZ Silko (Чехия) - Electronicon (Германия) - Epcos (Германия) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 2. Контакторы (нами применяются изделия следующих фирм-производителей): - Chint (Китай) - ETI (Словения), - LS (Корея), - Hyundai (Корея), - Rade Koncar (Македония) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 3. Регуляторы реактивной мощности: - KMB Systems (Чехия), - KBR (Германия), - ELNet (Израиль), - Epcos (Германия), - KAEL (Турция), - Beluk (Германия) - ETI (Словения) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 4. Защитные элементы: - автоматические выключатели: - Chint (Китай) - ETI (Словения) - Hyundai (Корея), - ETI (Словения) - предохранители: - отеч. пр-ва - ETI (Словения) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 5. Реакторы детюнинговые/тюнинговые: - ETI (Словения), - RTR (Испания), - ZEZ Silko (Чехия) - или указать предлагаемого вами производителя |  |  |
|  | 6. Оболочка шкафа: - собственного производства с качественной порошковой покраской - европейского производства |  |  |
| 14 | Требуется ли установка в систему КРМ сумматора сигналов от двух трансформаторов тока. Сумматор необходим в случае, если система КРМ устанавливается в распредустройствах, имеющих 2 и более секций силовых шин, функционально разделенных секционными выключателями. При этом режим работы распредустройства предполагает его работу как от двух (или более) вводов независимо, так и от одного из вводов. |  |  |
| 15 | Требуется ли поставка трансформатора тока, устанавливаемого отдельно в энергосистеме вашего предприятия, сигнал от которого подается на регулятор реактивной мощности. Если – да, укажите ток первичной обмотки ТТ, а также метод установки (на кабель или силовую шину) и габариты проходного отверстия трансформатора. |  |  |
| 16 | Особые требования Заказчика |  |  |

Примечание: при запросе нескольких установок КРМ по ВАРИАНТУ В вышеуказанная  таблица должна быть заполнена на каждую установку КРМ (скопируйте таблицу и добавляйте внизу в соответствии с количеством установок КРМ).

Для расчета срока окупаемости установки компенсации реактивной мощности просим предоставить данные пунктов из таблицы варианта А – пункты 7, 10, 11.

Информация о заказчике:

| Наименование компании: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефоны компании: |  |  |  |  | корпорат. e-mail: |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация ответственного за заказ |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |  |  |

С возникновением технических или коммерческих вопросов при заполнении данного опросного листа обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Заполнив опросный лист, отправьте его в наш адрес, и технико-коммерческое или коммерческое предложение Вы получите незамедлительно.

ООО «ТЕХНОЭЛЕКТРО»

_________________________________

61166, г.Харьков, пр.Науки, 40, к.530а.

моб.: (067) 376-84-96, (099) 184-62-14, (050)302-90-33

Viber, WhatsApp, Telegram: +38-099-184-62-14

e-mail: info@tekhar.com , URL: www.tekhar.com

skype: alex19749